# Ведомость нагрузок

DEMO-2025-001 — Офисный центр

Дата: 2026-05-06  |  ГОСТ 21.613

## Щит ЩО-1 — Щит освещения №1

| Поз. | Наименование | Тип | Кат. | Pуст кВт | Кс | Pрасч кВт | cosφ | Кабель | АВ, А | L план/расч, м | ΔU, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОС-01 | Освещение офисов | lighting | 3 | 3.00 | 0.90 | 2.70 | 0.95 | ВВГнг-LS 3×1.5мм² | 6 | 30/36.0 | 0.9 |
| ОС-02 | Освещение коридоров и холлов | lighting | 3 | 2.00 | 0.90 | 1.80 | 0.95 | ВВГнг-LS 3×1.5мм² | 6 | 25/30.0 | 0.5 |
|  | ИТОГО: |  |  | 5.00 |  | 4.50 | 0.95 |  |  |  |  |

## Щит ЩС-1 — Щит силовой №1

| Поз. | Наименование | Тип | Кат. | Pуст кВт | Кс | Pрасч кВт | cosφ | Кабель | АВ, А | L план/расч, м | ΔU, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЗ-01 | Розетки зона А | sockets | 3 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 0.80 | ВВГнг-LS 3×1.5мм² | 6 | 20/24.0 | 0.44 |
| РЗ-02 | Розетки зона Б | sockets | 3 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 0.80 | ВВГнг-LS 3×1.5мм² | 6 | 35/42.0 | 0.78 |
| ИТ-01 | ИТ-оборудование серверная | it_equipment | 3 | 5.00 | 0.90 | 4.50 | 0.80 | ВВГнг-LS 3×1.5мм² | 10 | 15/18.0 | 0.75 |
|  | ИТОГО: |  |  | 13.00 |  | 8.50 | 0.80 |  |  |  |  |

## Щит ЩК-1 — Щит климатический №1

| Поз. | Наименование | Тип | Кат. | Pуст кВт | Кс | Pрасч кВт | cosφ | Кабель | АВ, А | L план/расч, м | ΔU, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КД-01 | Кондиционеры и вентиляция | hvac | 3 | 10.00 | 0.80 | 8.00 | 0.85 | ВВГнг-LS 4×1.5мм² | 16 | 40/48.0 | 3.55 |
|  | ИТОГО: |  |  | 10.00 |  | 8.00 | 0.85 |  |  |  |  |

## Щит ЩОВ-1 — Щит отопления №1

| Поз. | Наименование | Тип | Кат. | Pуст кВт | Кс | Pрасч кВт | cosφ | Кабель | АВ, А | L план/расч, м | ΔU, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НО-01 | Насос отопления основной | pump | 2 | 3.00 | 0.80 | 2.40 | 0.85 | ВВГнг-LS 4×1.5мм² | 6 | 20/24.0 | 0.53 |
|  | ИТОГО: |  |  | 6.00 |  | 2.40 | 0.85 |  |  |  |  |

## Щит ЩВК-1 — Щит вентиляции №1

| Поз. | Наименование | Тип | Кат. | Pуст кВт | Кс | Pрасч кВт | cosφ | Кабель | АВ, А | L план/расч, м | ΔU, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВ-01 | Приточная вентустановка | ventilation_unit | 2 | 5.50 | 0.80 | 4.40 | 0.85 | ВВГнг-LS 4×1.5мм² | 10 | 25/30.0 | 1.22 |
| ВВ-01 | Вытяжная вентустановка | ventilation_unit | 2 | 4.00 | 0.80 | 3.20 | 0.85 | ВВГнг-LS 4×1.5мм² | 10 | 30/36.0 | 1.07 |
|  | ИТОГО: |  |  | 9.50 |  | 7.60 | 0.85 |  |  |  |  |

## Щит ЩДУ-1 — Щит дымоудаления №1

| Поз. | Наименование | Тип | Кат. | Pуст кВт | Кс | Pрасч кВт | cosφ | Кабель | АВ, А | L план/расч, м | ΔU, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВДУ-01 | Вентилятор дымоудаления | smoke_fan | 1 | 7.50 | 1.00 | 7.50 | 0.85 | ВВГнг-FRLS 4×1.5мм² | 16 | 35/42.0 | 2.91 |
|  | ИТОГО: |  |  | 15.00 |  | 7.50 | 0.85 |  |  |  |  |

ИТОГО по ВРУ:  Pуст=58.50 кВт  Pрасч=38.50 кВт  Iвру=68.66 А  cosφ=0.852