ПРОГРАММА ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Тестовая школа

Код: ТЕСТ-2025-001  |  Стадия: Р  |  Ред.: 0  |  Дата: 2026-04-18

| № | Наименование работы | Норматив | Ед. | Кол. | Исполнитель | Срок, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение проектной документации и ТУ | СНиП 3.05.06-85 п.4.1 | компл. | 1 | ПНР-организация | 1 |
| 2 | Входной контроль поставленного оборудования | СНиП 3.05.06-85 п.4.2 | позиция | 7 | Генподрядчик | 1 |
| 3 | Проверка наличия и комплектности технической документации на оборудование | ПТЭЭП п.1.5.1 | компл. | 1 | ПНР-организация | 1 |
| 2. Визуальный осмотр и проверка монтажа |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Визуальный осмотр щитов, ВРУ и электрооборудования | ПУЭ п.1.8.1 | компл. | 1 | ПНР-организация | 1 |
| 5 | Проверка соответствия монтажа проектной документации | РД 34.20.501 п.4 | компл. | 1 | ПНР-организация | 1 |
| 6 | Проверка правильности подключения фаз и маркировки шин | ПУЭ п.1.8.20 | точка | 7 | ПНР-организация | 1 |
| 7 | Проверка защитного заземления (PE) всех корпусов | ПУЭ п.1.7.82 | точка | 7 | ПНР-организация | 1 |
| 3. Измерения и испытания изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Измерение сопротивления изоляции кабелей (Uисп=1000 В) | ПУЭ п.1.8.37 | линия | 21 | ПНР-организация | 2 |
| 9 | Измерение сопротивления петли фаза-нуль | ПУЭ п.1.8.36 | точка | 20 | ПНР-организация | 1 |
| 10 | Измерение сопротивления заземляющего устройства | ПУЭ п.1.8.39 | замер | 1 | ПНР-организация | 1 |
| 11 | Проверка огнестойкости кабельных линий кат.1 (FRLS-кабели) | СП 6.13130.2021 п.4.14 | линия | 2 | ПНР-организация | 1 |
| 4. Наладка защитной аппаратуры |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проверка срабатывания автоматических выключателей (расцепление) | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 14 | ПНР-организация | 1 |
| 13 | Проверка уставок расцепителей и соответствия номиналов АВ | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 14 | ПНР-организация | 1 |
| 14 | Наладка и испытание блоков АВР (имитация пропадания напряжения) | ГОСТ Р МЭК 60947-6-1 | шт. | 1 | ПНР-организация | 1 |
| 15 | Проверка времени переключения АВР (не более 0.5 с) | ПУЭ п.1.2.18 | шт. | 1 | ПНР-организация | 1 |
| 5. Комплексные испытания под нагрузкой |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Рабочее включение ВРУ и щитов, проверка токов нагрузки | РД 34.20.501 п.6.2 | компл. | 1 | ПНР-организация | 1 |
| 17 | Замер рабочих токов и напряжений под нагрузкой | ПТЭЭП п.2.7.7 | точка | 7 | ПНР-организация | 1 |
| 18 | Проверка симметрии нагрузки по фазам | ПТЭЭП п.2.7.7 | компл. | 1 | ПНР-организация | 1 |
| 19 | Комплексная проверка АВР под нагрузкой | ПУЭ п.1.2.18 | шт. | 1 | ПНР-организация | 1 |
| 6. Оформление документации |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Оформление протоколов измерений и испытаний | ГОСТ Р 50571.16-2007 | компл. | 1 | ПНР-организация | 1 |
| 21 | Составление акта технической готовности электроустановки | РД 34.20.501 | акт | 1 | ПНР-организация / Заказчик | 1 |
| 22 | Передача исполнительной документации заказчику | СНиП 3.05.06-85 п.4.8 | компл. | 1 | Генподрядчик | 1 |
| 23 | Инструктаж персонала заказчика по эксплуатации ЭУ | ПТЭЭП п.1.4.3 | компл. | 1 | Заказчик | 1 |

Итого этапов ПНР: 23  |  Расчётная продолжительность: 24 рабочих дней

| Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработал | Петров П.П. |  |  |
| Проверил |  |  |  |
| Нормоконтроль |  |  |  |
| ГИП | Смирнов С.С. |  |  |