# Сводная таблица нагрузок

ТЕСТ-2025-001 — Тестовая школа

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Pуст, кВт | 79.00 |
| Pрасч, кВт | 59.90 |
| Sрасч, кВА | 66.75 |
| cosφ | 0.897 |
| Iвру, А | 101.42 |
| АВ ВРУ | АВ 125А хар.C 3П |
| КРМ | КРМ-0.4-10 (10 кВАр) |
| Нарушения ΔU | нет |
| Нарушения термо-КЗ | 4 линий |
| Нарушения чувствит. защиты | 1 линий |