# Ведомость нагрузок

ТЕСТ-2025-001 — Тестовая школа

Дата: 2026-05-06  |  ГОСТ 21.613

## Щит ЩО-1 — Щит освещения №1

| Поз. | Наименование | Тип | Кат. | Pуст кВт | Кс | Pрасч кВт | cosφ | Кабель | АВ, А | L план/расч, м | ΔU, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОС-01 | Освещение классов 1 эт. | lighting | 3 | 8.00 | 0.90 | 7.20 | 0.95 | ВВГнг-LS 4×2.5мм² | 13 | 40/48.0 | 1.92 |
| ОС-02 | Освещение классов 2 эт. | lighting | 3 | 8.00 | 0.90 | 7.20 | 0.95 | ВВГнг-LS 4×2.5мм² | 13 | 45/54.0 | 2.16 |
| ОС-03 | Освещение коридоров | lighting | 3 | 4.00 | 0.90 | 3.60 | 0.95 | ВВГнг-LS 4×1.5мм² | 10 | 50/60.0 | 1.99 |
| ОС-04 | Освещение актового зала | lighting | 3 | 5.00 | 0.90 | 4.50 | 0.95 | ВВГнг-LS 4×2.5мм² | 10 | 60/72.0 | 1.8 |
|  | ИТОГО: |  |  | 25.00 |  | 22.50 | 0.95 |  |  |  |  |

## Щит ЩАО-1 — Щит аварийного освещения

| Поз. | Наименование | Тип | Кат. | Pуст кВт | Кс | Pрасч кВт | cosφ | Кабель | АВ, А | L план/расч, м | ΔU, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО-01 | Аварийное освещение | lighting | 2 | 2.00 | 0.90 | 1.80 | 0.95 | ВВГнг-LS 4×1.5мм² | 6 | 55/66.0 | 1.1 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2.00 |  | 1.80 | 0.95 |  |  |  |  |

## Щит ЩС-1 — Щит силовой №1

| Поз. | Наименование | Тип | Кат. | Pуст кВт | Кс | Pрасч кВт | cosφ | Кабель | АВ, А | L план/расч, м | ΔU, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЗ-01 | Розетки учебные кабинеты | sockets | 3 | 8.00 | 0.50 | 4.00 | 0.80 | ВВГнг-LS 4×1.5мм² | 10 | 45/54.0 | 2.0 |
| ИТ-01 | ИТ-оборудование (серверная) | it_equipment | 3 | 6.00 | 0.90 | 5.40 | 0.80 | ВВГнг-LS 4×1.5мм² | 13 | 20/24.0 | 1.2 |
| КУХ-01 | Пищеблок (кухня) | kitchen | 3 | 12.00 | 0.65 | 7.80 | 0.95 | ВВГнг-LS 4×2.5мм² | 16 | 70/84.0 | 3.64 |
|  | ИТОГО: |  |  | 26.00 |  | 17.20 | 0.87 |  |  |  |  |

## Щит ЩОВ-1 — Щит насосной станции

| Поз. | Наименование | Тип | Кат. | Pуст кВт | Кс | Pрасч кВт | cosφ | Кабель | АВ, А | L план/расч, м | ΔU, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НО-01 | Насос отопления основной | pump | 2 | 3.00 | 0.75 | 2.25 | 0.80 | ВВГнг-LS 4×1.5мм² | 6 | 10/12.0 | 0.25 |
|  | ИТОГО: |  |  | 6.00 |  | 2.25 | 0.80 |  |  |  |  |

## Щит ЩВК-1 — Щит вентиляции №1

| Поз. | Наименование | Тип | Кат. | Pуст кВт | Кс | Pрасч кВт | cosφ | Кабель | АВ, А | L план/расч, м | ΔU, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВ-01 | Приточная вентустановка П1 | hvac | 3 | 7.50 | 0.80 | 6.00 | 0.85 | ВВГнг-LS 4×1.5мм² | 13 | 15/18.0 | 1.0 |
| ВВ-01 | Вытяжная вентустановка В1 | hvac | 3 | 5.50 | 0.80 | 4.40 | 0.85 | ВВГнг-LS 4×1.5мм² | 10 | 15/18.0 | 0.73 |
|  | ИТОГО: |  |  | 13.00 |  | 10.40 | 0.85 |  |  |  |  |

## Щит ЩАПЗ-1 — Щит автоматики пожарной защиты

| Поз. | Наименование | Тип | Кат. | Pуст кВт | Кс | Pрасч кВт | cosφ | Кабель | АВ, А | L план/расч, м | ΔU, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СДУ-01 | Системы дымоудаления | hvac | 1 | 5.50 | 0.80 | 4.40 | 0.85 | ВВГнг-FRLS 4×1.5мм² | 10 | 25/30.0 | 1.22 |
| ОПС-01 | Охранно-пожарная сигнализация | it_equipment | 1 | 1.50 | 0.90 | 1.35 | 0.80 | ВВГнг-FRLS 3×1.5мм² | 10 | 30/36.0 | 2.69 |
|  | ИТОГО: |  |  | 7.00 |  | 5.75 | 0.84 |  |  |  |  |

ИТОГО по ВРУ:  Pуст=79.00 кВт  Pрасч=59.90 кВт  Iвру=101.42 А  cosφ=0.897