КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Офисный центр

Код: DEMO-2025-001  |  Стадия: Р  |  Ред.: 0  |  Дата: 2025-04-18

| № | № КЛ | Марка кабеля | Жилы×Сечение | Откуда | Куда | L план, м | L расч., м | Прокладка | АВ, А | ΔU, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел: ЭОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | — | ВВГнг-LS | 4×25 | ТП-1 | ВРУ-1 | 30 | 30 | лоток | 80 | 0.66 |  |
| Раздел: Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | — | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ВРУ-1 | Щит освещения №1 | 25 | 25 | лоток | 10 | 1.04 |  |
| 3 | КЛ-ЩО1-01 | ВВГнг-LS | 3×1.5 | ЩО-1 | Освещение офисов | 30 | 36 | лоток | 6 | 0.90 | план 30м + запас 20% |
| 4 | КЛ-ЩО1-02 | ВВГнг-LS | 3×1.5 | ЩО-1 | Освещение коридоров и холлов | 25 | 30 | лоток | 6 | 0.50 | план 25м + запас 20% |
| Раздел: Силовые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | — | ВВГнг-LS | 4×2.5 | ВРУ-1 | Щит силовой №1 | 30 | 30 | лоток | 20 | 1.42 |  |
| 6 | КЛ-ЩС1-01 | ВВГнг-LS | 3×1.5 | ЩС-1 | Розетки зона А | 20 | 24 | лоток | 6 | 0.44 | план 20м + запас 20% |
| 7 | КЛ-ЩС1-02 | ВВГнг-LS | 3×1.5 | ЩС-1 | Розетки зона Б | 35 | 42 | лоток | 6 | 0.78 | план 35м + запас 20% |
| 8 | КЛ-ЩС1-03 | ВВГнг-LS | 3×1.5 | ЩС-1 | ИТ-оборудование серверная | 15 | 18 | лоток | 10 | 0.75 | план 15м + запас 20% |
| Раздел: Климатические системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | — | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ВРУ-1 | Щит климатический №1 | 40 | 40 | лоток | 16 | 2.96 |  |
| 10 | КЛ-ЩК1-01 | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ЩК-1 | Кондиционеры и вентиляция | 40 | 48 | лоток | 16 | 3.55 | план 40м + запас 20% |
| Раздел: ОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | — | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ВРУ-1 | Щит отопления №1 | 30 | 30 | лоток | 6 | 0.67 |  |
| 12 | — | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ЩОВ-1 | Насос отопления основной | 20 | 24 | лоток | 6 | 0.53 | план 20м + запас 20% |
| 13 | — | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ЩОВ-1 | Насос отопления резервный | 20 | 24 | лоток | 6 | 0.53 | резерв; план 20м + запас 20% |
| Раздел: ВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | — | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ВРУ-1 | Щит вентиляции №1 | 35 | 35 | лоток | 16 | 2.46 |  |
| 15 | — | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ЩВК-1 | Приточная вентустановка | 25 | 30 | лоток | 10 | 1.22 | план 25м + запас 20% |
| 16 | — | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ЩВК-1 | Вытяжная вентустановка | 30 | 36 | лоток | 10 | 1.07 | план 30м + запас 20% |
| 17 | — | ВВГнг-FRLS | 4×1.5 | ВРУ-1 | Щит дымоудаления №1 | 40 | 40 | лоток | 16 | 2.78 |  |
| 18 | — | ВВГнг-FRLS | 4×1.5 | ЩДУ-1 | Вентилятор дымоудаления | 35 | 42 | лоток | 16 | 2.91 | план 35м + запас 20% |
| 19 | — | ВВГнг-FRLS | 4×1.5 | ЩДУ-1 | Вентилятор дымоудаления резервный | 35 | 42 | лоток | 16 | 2.91 | резерв; план 35м + запас 20% |
| Раздел: НО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | — | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ШУНО | Наружное освещение паркинга | 80 | 80 | земля | 6 | 0.80 |  |

Итого кабельных линий: 20 шт.  |  Длина по плану: 640 м  |  Расчётная длина (с запасом): 706 м

| Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработал | Смирнов А.А. |  |  |
| Проверил | Петров П.П. |  |  |
| Нормоконтроль | Сидоров С.С. |  |  |
| ГИП | Козлов К.К. |  |  |