## Кабельный журнал
КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ (ГОСТ 21.613)
Тестовая школа
Код: ТЕСТ-2025-001 ¦ Стадия: Р ¦ Ред.: 0 ¦ Дата: 2026-04-18
№ | № КЛ | Марка кабеля | Жилы×Сечение | Откуда | Куда | L план, м | L расч., м | Прокладка | АВ, А | ΔU, % | Примечание
Раздел: ЭОМ
1 | — | ВВГнг-LS | 4×50 | ТП-1 | ВРУ-1 | 25 | 25 | лоток | 125 | 0.44
2 | — | ВВГнг-LS | 4×6 | ВРУ-1 | Щит освещения №1 | 35 | 42 | лоток | 40 | 2.18 | план 35м + запас 20%
3 | КЛ-ЩО1-01 | ВВГнг-LS | 4×2.5 | ЩО-1 | Освещение классов 1 эт. | 40 | 48 | лоток | 13 | 1.92 | план 40м + запас 20%
4 | КЛ-ЩО1-02 | ВВГнг-LS | 4×2.5 | ЩО-1 | Освещение классов 2 эт. | 45 | 54 | лоток | 13 | 2.16 | план 45м + запас 20%
5 | КЛ-ЩО1-03 | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ЩО-1 | Освещение коридоров | 50 | 60 | лоток | 10 | 1.99 | план 50м + запас 20%
6 | КЛ-ЩО1-04 | ВВГнг-LS | 4×2.5 | ЩО-1 | Освещение актового зала | 60 | 72 | лоток | 10 | 1.80 | план 60м + запас 20%
7 | — | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ВРУ-1 | Щит аварийного освещения | 35 | 42 | лоток | 10 | 0.70 | план 35м + запас 20%
8 | КЛ-ЩАО1-01 | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ЩАО-1 | Аварийное освещение | 55 | 66 | лоток | 6 | 1.10 | план 55м + запас 20%
9 | — | ВВГнг-LS | 4×6 | ВРУ-1 | Щит силовой №1 | 30 | 36 | лоток | 40 | 1.44 | план 30м + запас 20%
10 | КЛ-ЩС1-01 | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ЩС-1 | Розетки учебные кабинеты | 45 | 54 | лоток | 10 | 2.00 | план 45м + запас 20%
11 | КЛ-ЩС1-02 | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ЩС-1 | ИТ-оборудование (серверная) | 20 | 24 | лоток | 13 | 1.20 | план 20м + запас 20%
12 | КЛ-ЩС1-03 | ВВГнг-LS | 4×2.5 | ЩС-1 | Пищеблок (кухня) | 70 | 84 | лоток | 16 | 3.64 | план 70м + запас 20%
Раздел: ОВ
13 | — | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ВРУ-1 | Щит насосной станции | 60 | 72 | лоток | 10 | 1.50 | план 60м + запас 20%
14 | КЛ-ЩОВ1-01 | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ЩОВ-1 | Насос отопления основной | 10 | 12 | лоток | 6 | 0.25 | план 10м + запас 20%
15 | КЛ-ЩОВ1-02 | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ЩОВ-1 | Насос отопления резервный | 10 | 12 | лоток | 6 | 0.25 | резерв; план 10м + запас 20%
Раздел: ВК
16 | — | ВВГнг-LS | 4×4 | ВРУ-1 | Щит вентиляции №1 | 40 | 48 | лоток | 25 | 1.74 | план 40м + запас 20%
17 | КЛ-ЩВК1-01 | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ЩВК-1 | Приточная вентустановка П1 | 15 | 18 | лоток | 13 | 1.00 | план 15м + запас 20%
18 | КЛ-ЩВК1-02 | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ЩВК-1 | Вытяжная вентустановка В1 | 15 | 18 | лоток | 10 | 0.73 | план 15м + запас 20%
19 | — | ВВГнг-FRLS | 4×1.5 | ВРУ-1 | Щит автоматики пожарной защиты | 50 | 60 | лоток | 16 | 3.19 | план 50м + запас 20%
20 | КЛ-ЩАПЗ1-01 | ВВГнг-FRLS | 4×1.5 | ЩАПЗ-1 | Системы дымоудаления | 25 | 30 | лоток | 10 | 1.22 | план 25м + запас 20%
21 | КЛ-ЩАПЗ1-02 | ВВГнг-FRLS | 3×1.5 | ЩАПЗ-1 | Охранно-пожарная сигнализация | 30 | 36 | лоток | 10 | 2.69 | план 30м + запас 20%
Итого кабельных линий: 21 шт. ¦ Длина по плану: 765 м ¦ Расчётная длина (с запасом): 913 м