## Кабельный журнал
КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ (ГОСТ 21.613)
Офисный центр
Код: DEMO-2025-001 ¦ Стадия: Р ¦ Ред.: 1 ¦ Дата: 2026-05-03
№ | № КЛ | Марка кабеля | Жилы×Сечение | Откуда | Куда | L план, м | L расч., м | Прокладка | АВ, А | ΔU, % | Примечание
Раздел: ЭОМ
1 | — | ВВГнг-LS | 4×25 | ТП-1 | ВРУ-1 | 30 | 30 | лоток | 80 | 0.66
Раздел: Освещение
2 | — | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ВРУ-1 | Щит освещения №1 | 25 | 30 | лоток | 10 | 1.25 | план 25м + запас 20%
3 | КЛ-ЩО1-01 | ВВГнг-LS | 3×1.5 | ЩО-1 | Освещение офисов | 30 | 36 | лоток | 6 | 0.90 | план 30м + запас 20%
4 | КЛ-ЩО1-02 | ВВГнг-LS | 3×1.5 | ЩО-1 | Освещение коридоров и холлов | 25 | 30 | лоток | 6 | 0.50 | план 25м + запас 20%
Раздел: Силовые сети
5 | — | ВВГнг-LS | 4×2.5 | ВРУ-1 | Щит силовой №1 | 30 | 36 | лоток | 20 | 1.71 | план 30м + запас 20%
6 | КЛ-ЩС1-01 | ВВГнг-LS | 3×1.5 | ЩС-1 | Розетки зона А | 20 | 24 | лоток | 6 | 0.44 | план 20м + запас 20%
7 | КЛ-ЩС1-02 | ВВГнг-LS | 3×1.5 | ЩС-1 | Розетки зона Б | 35 | 42 | лоток | 6 | 0.78 | план 35м + запас 20%
8 | КЛ-ЩС1-03 | ВВГнг-LS | 3×1.5 | ЩС-1 | ИТ-оборудование серверная | 15 | 18 | лоток | 10 | 0.75 | план 15м + запас 20%
Раздел: Климатические системы
9 | — | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ВРУ-1 | Щит климатический №1 | 40 | 48 | лоток | 16 | 3.55 | план 40м + запас 20%
10 | КЛ-ЩК1-01 | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ЩК-1 | Кондиционеры и вентиляция | 40 | 48 | лоток | 16 | 3.55 | план 40м + запас 20%
Раздел: ОВ
11 | — | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ВРУ-1 | Щит отопления №1 | 30 | 36 | лоток | 6 | 0.80 | план 30м + запас 20%
12 | КЛ-ЩОВ1-01 | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ЩОВ-1 | Насос отопления основной | 20 | 24 | лоток | 6 | 0.53 | план 20м + запас 20%
13 | КЛ-ЩОВ1-02 | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ЩОВ-1 | Насос отопления резервный | 20 | 24 | лоток | 6 | 0.53 | резерв; план 20м + запас 20%
Раздел: ВК
14 | — | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ВРУ-1 | Щит вентиляции №1 | 35 | 42 | лоток | 16 | 2.95 | план 35м + запас 20%
15 | КЛ-ЩВК1-01 | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ЩВК-1 | Приточная вентустановка | 25 | 30 | лоток | 10 | 1.22 | план 25м + запас 20%
16 | КЛ-ЩВК1-02 | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ЩВК-1 | Вытяжная вентустановка | 30 | 36 | лоток | 10 | 1.07 | план 30м + запас 20%
17 | — | ВВГнг-FRLS | 4×1.5 | ВРУ-1 | Щит дымоудаления №1 | 40 | 48 | лоток | 16 | 3.33 | план 40м + запас 20%
18 | КЛ-ЩДУ1-01 | ВВГнг-FRLS | 4×1.5 | ЩДУ-1 | Вентилятор дымоудаления | 35 | 42 | лоток | 16 | 2.91 | план 35м + запас 20%
19 | КЛ-ЩДУ1-02 | ВВГнг-FRLS | 4×1.5 | ЩДУ-1 | Вентилятор дымоудаления резервный | 35 | 42 | лоток | 16 | 2.91 | резерв; план 35м + запас 20%
Раздел: НО
20 | — | ВВГнг-LS | 4×1.5 | ШУНО | Наружное освещение паркинга | 80 | 80 | земля | 6 | 0.80
Итого кабельных линий: 20 шт. ¦ Длина по плану: 640 м ¦ Расчётная длина (с запасом): 746 м